# Учебное пособие: Моделирование сетей 110 кВ в MATLAB R2020a

(Адаптированная документация MathWorks Specialized Power Systems)

---

# Раздел 1: Введение в Specialized Power Systems (MATLAB R2020a)

> [!NOTE]

> Для преподавателя: Данный текст адаптирован из официальной документации MathWorks для версии R2020a с акцентом на библиотеку Specialized Power Systems (ранее SimPowerSystems), которая является стандартом-де-факто для моделирования сетей электроснабжения.

## 1.1 Назначение библиотеки Simscape Electrical (Specialized Power Systems)

Simscape™ Electrical™ (в частности, библиотека Specialized Power Systems) предоставляет библиотеки компонентов для моделирования и симуляции электрических, мехатронных и электроэнергетических систем. Эта библиотека содержит детальные модели электрооборудования, включая генераторы, трансформаторы, линии электропередачи (ЛЭП), электродвигатели и устройства силовой электроники.

В контексте задач электроснабжения (сетей 110 кВ и аналогичных), библиотека позволяет:

* Проводить анализ потокораспределения и установившихся режимов (Load Flow).

* Анализировать генерацию, преобразование и передачу электрической энергии в масштабах сети.

* Исследовать переходные процессы (например, токи короткого замыкания, включение/отключение нагрузки).

## 1.2 Архитектура моделей и блок `powergui`

Моделирование в Specialized Power Systems принципиально отличается от стандартных блоков Simulink. В стандартном Simulink сигналы являются направленными математическими величинами (поток данных от входа к выходу). В Specialized Power Systems связи между блоками представляют собой физические электрические соединения (провода). Ток и напряжение рассчитываются алгоритмом на основе законов Кирхгофа.

> [!IMPORTANT]

> Критическое правило построения моделей:

> Любая модель, использующая блоки Specialized Power Systems, обязана содержать ровно один блок `powergui` на верхнем уровне схемы.

Блок powergui является "сердцем" любой энергетической модели и выполняет следующие функции:

1. Инициализирует состояния электрической цепи перед началом симуляции.

2. Определяет тип решателя (Solver):

Continuous (Непрерывный):* Для детального анализа переходных процессов (дифференциальные уравнения решаются с переменным шагом).

Discrete (Дискретный):* Для систем с коммутациями и силовой электроникой.

Phasor (Векторный/Фазовый):* Специальный режим для анализа установившихся режимов на промышленной частоте (50 Гц) или оценки электромеханической устойчивости. В этом режиме симуляция работает многократно быстрее, так как не рассчитываются быстрые электромагнитные переходные процессы.

3. Предоставляет доступ к инструментам анализа сети (Load Flow tool, Impedance Measurement, FFT Analysis).

## 1.3 Основные библиотеки блоков для электросетей

Для доступа к блокам необходимо открыть Simulink Library Browser и перейти по пути: Simscape > Electrical > Specialized Power Systems.

Основные разделы, необходимые для моделирования сетей:

### 1. Sources (Источники)

Содержит источники питания.

Three-Phase Source:* Трёхфазный источник напряжения. Идеально подходит для моделирования точек подключения к бесконечно мощной энергосистеме (балансирующего узла).

AC Voltage Source / AC Current Source:* Однофазные источники переменного тока и напряжения.

### 2. Passives (Пассивные элементы)

Содержит RLC-элементы, необходимые для создания нагрузок и линий.

Three-Phase Series RLC Branch / Load:* Трёхфазные ветви и нагрузки. Позволяют задавать параметры как в физических величинах (Ом, Гн, Ф), так и через активную (P) и реактивную (Q) мощности.

Three-Phase PI Section Line:* Распределенная модель линии электропередачи (П-образная схема замещения). В неё вносятся удельные параметры ЛЭП прямого и нулевого сопротивления (R0,X0,B0).

### 3. Transformers (Трансформаторы)

(Часто находятся внутри папки Fundamental Blocks > Elements или отдельной).

Three-Phase Transformer (Two Windings):* Двухобмоточный трёхфазный трансформатор. Позволяет выбрать схему соединения обмоток (Yg, Y, Delta).

Three-Phase Transformer (Three Windings):* Трёхобмоточный трансформатор (например, 110/35/10 кВ).

### 4. Measurements (Измерения)

Поскольку связи между энергетическими блоками — это физические узлы, для передачи значений тока или напряжения в стандартные блоки Simulink (например, на осциллограф Scope) используются измерительные трансформаторы.

Three-Phase V-I Measurement:* Многофункциональный блок, включаемый в цепь последовательно, который одновременно выводит в Simulink сигналы трёхфазных токов и фазных (или линейных) напряжений.

## 1.4 Взаимодействие со стандартным Simulink

> [!WARNING]

> Важно помнить: вы не можете напрямую соединить линию Specialized Power Systems со входом стандартного блока Simulink (например, Scope, Gain или Display).

Для вывода данных физической сети в математическую часть Simulink необходимо использовать блоки из библиотеки Measurements (Например, Voltage Measurement или Current Measurement). Они играют роль измерительных датчиков, преобразующих физические переменные в стандартный цифровой сигнал.

---

# Раздел 2: Пошаговое построение и расчёт трёхфазной схемы (MATLAB R2020a)

> [!NOTE]

> Для преподавателя: Данный туториал адаптирован на базе концепции MathWorks с переходом на классические блоки библиотеки Specialized Power Systems, обязательные для R2020a. Базовая частота в примере изменена с американских 60 Гц на российский стандарт 50 Гц.

В этом примере мы создадим и проанализируем простую модель в Simulink, симулирующую поведение трёхфазного источника переменного напряжения, подключенного к нагрузке. Мы рассмотрим, как ведёт себя чисто активная и активно-индуктивная (реактивная) нагрузка.

## 2.1 Подготовка модели и выбор блоков

1. Откройте MATLAB. На вкладке Home нажмите кнопку Simulink, или в окне команд введите команду simulink.

2. Создайте пустую модель (Blank Model).

3. Сохраните модель под именем SimpleThreePhaseModel.

Откройте обозреватель библиотек (Library Browser) и добавьте в модель следующие блоки из разделов библиотеки Simscape > Electrical > Specialized Power Systems:

| Блок | Назначение | Расположение |

|------|------------|--------------|

| powergui | Обязательный блок настройки солвера и алгоритмов расчёта энергосистемы. Без него модель не запустится. | Specialized Power Systems > Fundamental Blocks |

| Three-Phase Source | Идеально симметричный трёхфазный источник переменного напряжения. | Specialized Power Systems > Sources |

| Three-Phase Series RLC Branch | Модель пассивной нагрузки. Позволяет задать комбинацию активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. | Specialized Power Systems > Passives |

| Three-Phase V-I Measurement | Измерительный блок. Служит датчиком тока в линиях и напряжений узла. | Specialized Power Systems > Measurements |

| Scope | Осциллограф для отображения результатов (токов и напряжений). | Simulink > Sinks |

## 2.2 Сборка схемы

1. Соедините выходные клеммы блока Three-Phase Source (A, B, C) со входами блока Three-Phase V-I Measurement (A, B, C).

2. Выходы блока Three-Phase V-I Measurement (a, b, c) соедините со входами нагрузки — блоком Three-Phase Series RLC Branch.

3. У блока измерения Three-Phase V-I Measurement есть два математических выхода (сигналы Simulink): Vabc (Напряжения) и Iabc (Токи).

4. Дважды кликните по блоку Scope. Перейдите в настройки (View > Configuration Properties) и установите количество входов (Number of input ports) равным 2. Также можно задать Layout (Компоновку) как сетку 2x1, чтобы графики токов и напряжений строились один над другим.

5. Подключите сигнал Vabc на первый вход Scope, а Iabc — на второй вход.

6. Разместите блок powergui в любом свободном месте схемы — он не требует физических подключений проводов к другим блокам.

## 2.3 Настройка параметров источника и нагрузки

После сборки физической структуры перейдём к параметризации блоков в соответствии с российским стандартом (50 Гц) и требуемыми напряжениями (например, взяв за основу сеть 110 кВ).

### Настройка источника (Three-Phase Source)

Дважды кликните по блоку:

Phase-to-phase rms voltage (V):* Установите 110e3 (110 кВ линейного напряжения).

Phase angle of phase A (degrees):* 0

Frequency (Hz):* Измените на 50 (базовая частота сети).

### Настройка измерителя (Three-Phase V-I Measurement)

Убедитесь, что в выпадающих списках выбран вывод напряжений фаза-земля (phase-to-ground*) и включен вывод токов.

### Настройка активной нагрузки (Three-Phase Series RLC Branch)

Сначала смоделируем чисто активную (резистивную) нагрузку.

Branch type:* Выберите R.

Resistance R (Ohms):* Оставьте по умолчанию (например, 100 Ом, или задайте своё значение для видимых графиков).

> [!TIP]

> При использовании блока Three-Phase Series RLC Load (нагрузка) вместо Branch (ветвь), параметры можно задавать в терминах мощности: Номинальное напряжение Vn и активная/реактивная мощность P и Q (в МВт и квар).

### Настройка параметров симуляции (powergui)

1. Дважды кликните по блоку powergui. Убедитесь, что Simulation type установлено на Continuous (Непрерывный).

2. На верхней панели самого Simulink установите время симуляции (Stop time) равным 0.1 секунды (это ровно 5 периодов промышленной частоты 50 Гц).

## 2.4 Запуск симуляции и анализ чисто активной схемы

1. Нажмите кнопку Run в меню Simulink.

2. Откройте блок Scope, чтобы просмотреть полученные осциллограммы фазных токов и напряжений. Нажмите кнопку Autoscale для автоматического масштабирования осей.

Результат:

В данной симуляции параметр Branch type задан как R, что означает чисто резистивные электрические характеристики. При активной нагрузке ток и напряжение в каждой фазе совпадают по фазе (пересекают ноль и достигают максимума одновременно).

## 2.5 Анализ схемы с реактивной нагрузкой

Изменим модель так, чтобы создать активно-индуктивную (реальную промышленную) нагрузку.

1. Сохраните модель как SimpleThreePhaseModel_Reactive.slx.

2. В параметрах блока Three-Phase Series RLC Branch, измените:

Branch type:* выберите RL.

Укажите значение Inductance L (H)* (например, 0.1 Гн). Чем больше индуктивность, тем сильнее будет сдвиг фаз.

3. Запустите симуляцию снова и откройте Scope.

4. Приблизьте осциллограммы инструментом Zoom.

Результат:

Электрические характеристики нагрузки больше не являются чисто резистивными. Поскольку нагрузка имеет индуктивный характер, появляется отставание тока от напряжения по фазе. Графики покажут, что синусоиды тока сдвинуты вправо относительно синусоид напряжения соответствующих фаз.

---

# Раздел 3: Расчёт потокораспределения (Load Flow Analysis)

> [!NOTE]

> Для преподавателя: Данный раздел основан на документации инструмента Load Flow Analyzer, встроенного в библиотеку Specialized Power Systems (R2020a). Это важнейший инструмент для сетей 110 кВ, так как позволяет найти установившийся режим до начала расчёта переходных процессов.

Расчёт потокораспределения (или расчет установившегося режима) — это фундаментальная задача при моделировании электрических сетей. В библиотеке Specialized Power Systems для этого используется встроенный инструмент Load Flow Analyzer, который применяет метод Ньютона-Рафсона для быстрого нахождения установившихся напряжений и перетоков мощности.

## 3.1 Зачем нужен расчет установившегося режима?

При запуске симуляции сложной энергосистемы (с генераторами, длинными ЛЭП и трансформаторами) в первый момент времени (t=0) могут возникнуть сильные нефизичные переходные процессы, если начальные условия (напряжения на конденсаторах, токи в индуктивностях, углы роторов) заданы неверно или равны нулю.

Инструмент Load Flow позволяет:

1. Вычислить точные значения напряжений (амплитуду и фазу) во всех узлах сети.

2. Вычислить активную (P) и реактивную (Q) мощность, текущую по каждой линии.

3. Автоматически инициализировать все блоки (генераторы, двигатели, RLC-элементы) правильными начальными условиями, чтобы симуляция сразу начиналась из стационарного (установившегося) режима.

## 3.2 Основные компоненты для Load Flow

В отличие от простых схем, где достаточно задать источник напряжения и резистор, для корректного расчёта энергосети необходимо явно классифицировать её узлы. Для этого используются специальные блоки из библиотеки Specialized Power Systems:

### 1. Load Flow Bus (Шина)

Блок представляет собой узел сети (сборную шину). К нему подключаются генераторы, нагрузки и линии электропередачи. Вы должны задать базовое напряжение шины (Base voltage, Vbase), например, 110 кВ.

Каждая шина в Load Flow Analyzer относится к одному из трёх типов:

Swing bus (Балансирующий узел):* Заданы модуль напряжения (V) и фазный угол (θ, обычно 0°). Принимает на себя все небалансы активной и реактивной мощности в сети. В каждой сети должен быть ровно один балансирующий узел.

PV bus (Генераторный узел):* Заданы активная мощность (P) и модуль напряжения (V). Неизвестными являются реактивная мощность (Q) и угол (θ).

PQ bus (Узел нагрузки):* Заданы потребляемые активная (P) и реактивная (Q) мощности. Программа вычисляет напряжения (V) и углы (θ).

### 2. Специализированные источники (Three-Phase Source)

При настройке блока Three-Phase Source, в его свойствах есть вкладка Load Flow. Там можно указать, каким типом узла этот источник является (Swing, PV или PQ) и задать желаемую мощность на его зажимах.

## 3.3 Алгоритм расчёта через блок powergui

1. Сборка схемы. Постройте модель сети с использованием трансформаторов, линий PI Section Line и блоков Load Flow Bus.

2. Настройка шин. Назначьте каждой шине базовое напряжение и тип узла (Swing, PQ, PV).

3. Открытие Load Flow Analyzer.

Дважды кликните по блоку `powergui` на вашей схеме. В открывшемся окне найдите раздел Tools и нажмите на кнопку Load Flow.

4. Настройка параметров. В окне Load Flow Analyzer убедитесь, что правильно задана базовая частота системы (Frequency = 50 Hz) и базовая мощность (Sbase, обычно 100 MVA).

5. Вычисление (Compute). Нажмите кнопку Compute. Алгоритм Ньютона-Рафсона выполнит итерации.

6. Анализ результатов. В таблице интерфейса появятся расчётные напряжения узлов (V в о.е. и градусах) и перетоки мощности (P и Q в МВт и Мвар).

7. Инициализация (Apply to Model). Нажмите Apply specific conditions или Update Model — Simulink автоматически запишет вычисленные значения токов и напряжений внутрь блоков вашей схемы как начальные условия.

Теперь, если вы нажмёте кнопку "Run" (Запуск симуляции), кривые тока и напряжения на осциллографе будут представлять собой ровные синусоиды с первого же момента времени (t=0), без скачков.

---

# Раздел 4: Система относительных единиц (Per-Unit System)

> [!NOTE]

> Для преподавателя: Этот раздел адаптирован из документации "Per-Unit System of Units". Система относительных единиц (о.е.) является критически важной концепцией при проектировании сетей 110 кВ со ступенями трансформации.

В электроэнергетике и при моделировании сложных сетей в Specialized Power Systems принято выражать электрические величины (напряжение, ток, мощность, сопротивление) не в абсолютных физических единицах (Вольт, Ампер, Ватт, Ом), а в долях (относительных единицах, pu) от выбранных базовых значений.

## 4.1 Зачем нужна система относительных единиц?

Главное преимущество использования системы в о.е. — изоляция расчетной модели от изменений уровня напряжения, вносимых силовыми трансформаторами.

В абсолютных единицах (Омах) сопротивление линии, приведенное к стороне 110 кВ трансформатора, отличается от сопротивления, приведенного к стороне 10 кВ. При использовании системы о.е. параметры элементов (например, напряжение короткого замыкания трансформатора uk, сопротивления генераторов Xd) остаются постоянными вне зависимости от ступени напряжения, на которой они находятся. Это радикально упрощает эквивалентирование схем и ручные расчеты токов КЗ.

## 4.2 Выбор базовых величин

Для создания системы относительных единиц необходимо жестко задать две независимые базовые величины для всей сети или конкретного её участка.

### 1. Базовая мощность ($S_{base}$)

Выбирается единой для всей моделируемой энергосистемы.

В сетях высокого напряжения (110 кВ и выше) традиционно принимают:

Sbase=100 MVA (МВА)

(В некоторых случаях за базовую принимают номинальную мощность самого крупного генератора или трансформатора в сети).

### 2. Базовое напряжение ($V_{base}$)

В отличие от базовой мощности, базовое напряжение меняется на каждой ступени трансформации (за каждым силовым трансформатором), пропорционально его коэффициенту трансформации.

Обычно Vbase принимают равным номинальному междуфазному (линейному) напряжению рассматриваемого участка сети.

Например, для сети 110 кВ:

Vbase=110 kV (кВ) - линейное RMS значение

## 4.3 Вывод производных базовых величин

Когда заданы Sbase (трёхфазная мощность) и Vbase (линейное напряжение), остальные базы (для тока и сопротивления) вычисляются математически:

Базовый ток ($I_{base}$):

Ibase=Sbase3×Vbase

Базовое сопротивление (Импеданс, $Z_{base}$):

Zbase=Vbase3×Ibase=Vbase)2Sbase

Где $V_{base}$ подставляется в фазных величинах, либо формула преобразуется для линейных величин, как показано: $(V_{base\_LL})^2 / S_{base\_3ph}$.

Относительная величина (per-unit value):

Любая физическая величина переводится в о.е. делением на свою базу:

Значение (pu)=Физическое значениеБазовое значение

Например, если напряжение на шинах составляет 104.5 кВ при базе 110 кВ, то в системе о.е. это напряжение равно 104.5/110=0.95 pu.

## 4.4 Přведение параметров оборудования в Specialized Power Systems

Большинство мощных электрических машин (генераторов, синхронных компенсаторов) и силовых трансформаторов в библиотеке Specialized Power Systems предоставляют выбор: вводить параметры в стандартных единицах (SI) или в относительных единицах (pu).

> [!IMPORTANT]

> Правило приведения базы (Change of Base):

> Параметры реального оборудования (например, uk трансформатора или синхронное сопротивление Xd генератора) всегда указываются заводом-изготовителем на базе собственных номиналов этого оборудования (Snom,Vnom).

>

> Если ваша системная база (Sbase=100 MVA) отличается от номинальной мощности оборудования (например, трансформатор на 40 МВА), вы обязаны пересчитать заводское значение в системную базу перед вводом в расчёт от руки, ИЛИ использовать блоки Simulink, которые умеют делать это автоматически (в Simulink параметры в pu внутри диалогового окна блока всегда заданы относительно Snom и Vnom самого этого блока, и алгоритм пересчитывает их сам).

### Особенности работы измерителей

Осциллографы и датчики тока/напряжения в Simulink по умолчанию выдают результаты в абсолютных единицах (В, А). Если вам нужно получить графики напряжений узлов в о.е., необходимо пропустить сигнал от измерительного блока через блок Gain (Усиление), установив его значение равным 1Vbase (для фазного или линейного напряжения, смотря что вы измеряете). Load Flow Analyzer, напротив, выводит отчеты сразу в о.е., что сильно упрощает анализ установившегося режима.

---

# Раздел 5: Справочник по библиотеке Specialized Power Systems

> [!NOTE]

> Для преподавателя: Данный материал описывает структуру библиотеки блоков Specialized Power Systems (версия R2020a), которая является основной для электроснабжения. Компоненты из разделов силовой электроники (Power Electronics) и электроприводов (Electric Drives) в данном справочнике опущены за ненадобностью для дисциплин ТОЭ / Электроснабжение сетей 110 кВ.

Чтобы получить доступ к библиотеке для моделирования электросетей, необходимо открыть Simulink Library Browser и перейти по пути:

`Simscape > Electrical > Specialized Power Systems`.

Во всех моделях на корневом уровне должен присутствовать блок `powergui`. Сами физические компоненты сети находятся в подпапке `Fundamental Blocks`.

## 5.1 Sources (Источники энергии)

Библиотека источников содержит идеальные и программируемые источники напряжения и тока для имитации генерации или подключения к энергосистеме (балансирующим узлам).

AC Voltage Source:* Однофазный идеальный источник синусоидального напряжения. В настройках задаётся пиковая (амплитудная) амплитуда, частота и начальная фаза.

Three-Phase Source:* Трёхфазная система напряжений, сдвинутых на 120 градусов. Является лучшим выбором для моделирования присоединения к сети (энергосистемы). Позволяет задать внутреннее сопротивление сети (через ток короткого замыкания или X/R отношение) и базовое напряжение.

Three-Phase Programmable Voltage Source:* Позволяет моделировать различные нарушения: просадки напряжения, гармонические искажения, изменение частоты во времени. Отличный блок для исследования реакции релейной защиты.

## 5.2 Elements (Пассивные элементы и линии)

Этот раздел содержит линейные и нелинейные резисторы, катушки индуктивности, конденсаторы, трансформаторы и ЛЭП.

Series RLC Branch:* Однофазная ветвь с последовательным соединением R, L и C. Если какие-то элементы не нужны (например, только R), они исключаются из списка в меню блока.

Three-Phase Series RLC Load: Трёхфазная нагрузка. Крайне удобна тем, что позволяет задавать номинальное потребление не в Омах, а в активной и реактивной мощности* (Вт и вар) при заданном номинальном напряжении.

Three-Phase PI Section Line:* П-образная схема замещения линии электропередачи. Применяется для ЛЭП средней длины (до 250 км). Задаются удельное сопротивление R0, индуктивность L0 и ёмкость C0 на километр для токов прямой и нулевой последовательности, а также длина линии.

Three-Phase Transformer (Two Windings):* Двухобмоточный силовой трансформатор (например, 110/10 кВ). Включает в себя учет потерь в стали (намагничивание) и меди. Позволяет выбрать схему соединения: "Звезда" (с глухозаземленной нейтралью Yg или изолированной Y) и "Треугольник" (Delta). Параметры можно вводить как в Омах, так и в о.е. (pu).

Ground (Земля):* Точка нулевого потенциала. Любая электрическая схема должна иметь как минимум одно заземление для корректного расчета узловых потенциалов.

## 5.3 Measurements (Измерения)

Датчики необходимы для перевода физических токов (Амперы) и напряжений (Вольты) энергосети в цифровые сигналы Simulink для построения графиков и логических расчётов.

Voltage Measurement:* Подключается параллельно измеряемому участку цепи. Измеряет однофазное напряжение.

Current Measurement:* Подключается последовательно в разрыв цепи. Не имеет собственного сопротивления.

Three-Phase V-I Measurement:* Многофункциональный измерительный комплекс. Ставится в разрыв трёхфазной линии. Один блок может выдавать сразу 6 сигналов (3 фазных/линейных напряжения и 3 фазных тока).

Multimeter:* Глобальный мультиметр. Некоторые элементы (например, трансформаторы или ЛЭП) имеют галочку "Measure branch voltages and currents". Если она установлена, сигналы с них собираются без физической установки амперметров — их значения можно "вытянуть" через блок Multimeter.

## 5.4 Machines (Электрические машины)

Библиотека полномасштабных динамических моделей генераторов и двигателей. Для простых расчетов потокораспределения они не нужны (заменяются идеальными источниками мощности), но обязательны для исследования динамической (электромеханической) устойчивости сети при коротких замыканиях.

Synchronous Machine (pu Standard):* Синхронный генератор турбинного типа или гидрогенератор. Учитывает обмотки статора, ротора, демпферные контуры, а также инерцию масс (H). Все реактивности (по продольной и поперечной осям xd, xq, xd′, xd′′) задаются в системе относительных единиц.

Asynchronous Machine:* Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым (Squirrel-cage) или фазным (Wound) ротором. Применяется для моделирования систем собственных нужд ПС или мощной промышленной двигательной нагрузки при расчете выбега двигателей.

---

# Раздел 6: Техники моделирования и настройка солвера

> [!NOTE]

> Для преподавателя: В этом разделе собраны лучшие практики (Best Practices) по моделированию энергетических схем в Specialized Power Systems (R2020a). Разобраны частые ошибки студентов (алгебраические петли) и методы их устранения.

## 6.1 Выбор типа симуляции (блок powergui)

Выбор метода интегрирования радикально влияет на точность и время расчёта. Настройка производится в диалоговом окне обязательного блока `powergui` (поле Simulation type).

### 1. Непрерывная симуляция (Continuous)

*   Использует решатели Simulink с переменным шагом (рекомендуется ode23tb или ode15s для жёстких систем).

*   Применяется для небольших схем с нелинейными элементами и коммутациями (КЗ, включение выключателей), когда требуется высокая точность вычисления токов и напряжений во времени (расчёт электромагнитных переходных процессов).

Минус:* При больших масштабах сети (более 10-20 узлов) скорость расчёта критически падает.

### 2. Дискретная симуляция (Discrete)

*   Схема дискретизируется с фиксированным шагом (Sample time, Ts).

*   Для точного отображения формы синусоиды 50 Гц и работы стандартных измерителей шаг интегрирования Ts должен лежать в диапазоне 10…50 мкс (1×10−5…5×10−5 с).

*   Этот метод часто используется, если в схеме работает цифровая релейная защита или микропроцессорная автоматика, работающая с заданным тактом (шагом дискретизации).

### 3. Векторная (Phasor) симуляция

Специальный метод, решающий систему алгебраических уравнений для токов и напряжений в виде комплексных чисел (амплитуд и фаз) без расчета мгновенных значений синусоиды*.

*   Система рассматривается только на опорной частоте (50 Гц). Быстрые электромагнитные переходные процессы (апериодические составляющие токов КЗ, перенапряжения) игнорируются.

Идеально для:* расчета электромеханических переходных процессов (устойчивость генераторов, выбег двигателей), исследования установившихся режимов мощных сетей с десятками узлов. Время симуляции может быть ускорено в сотни раз по сравнению с Continuous.

## 6.2 Борьба с топологическими ошибками схемы

Довольно часто при сборке физической схемы студенты получают ошибки симуляции (Errors) ещё до её старта.

### 1. Запрещенные топологии (Ошибки источников)

В Specialized Power Systems действуют строгие законы Кирхгофа. Симулятор выдаст ошибку, если:

Два идеальных источника напряжения соединены параллельно.* (Нарушение второго закона Кирхгофа).

Два идеальных источника тока соединены последовательно.* (Два разных тока пытаются течь по одной ветви — нарушение первого закона Кирхгофа).

Индуктивность разрывается идеальным ключом (выключателем).* Индуктивность стремится поддержать ток (e=−Ldidt). Мгновенный разрыв создает бесконечное перенапряжение.

Решение:

В реальной сети идеальных элементов нет. Любой трансформатор или линия обладают продольным сопротивлением, любой выключатель имеет токи утечки и паразитную ёмкость контактов. Эти паразитные сопротивления называются снабберами (snubbers).

Ряд блоков (например, Трансформаторы, Выключатели — Breaker) имеют в настройках вкладку "Snubbers".

*   Включение RC-снаббера параллельно выключателю дает путь для разряда индуктивного тока.

*   Добавление крошечного сопротивления (R≈10−4 Ом) в цепь последовательно с индуктивностью "решает" проблему жёсткостей матрицы системы дифференциальных уравнений.

> [!TIP]

> При использовании блоков из силовой электроники и коммутационных аппаратов всегда оставляйте снабберные цепи Rs, Cs включенными. Если значение сопротивления велико (например, 105 Ом), оно никак не повлияет на расчеты сети 110 кВ, но предотвратит ошибку симуляции.

### 2. Алгебраические петли (Algebraic Loops)

Возникают, когда выход измерительного блока (например, датчика напряжения) подается на вход системы управления (Simulink), а она мгновенно управляет источником напряжения (Simscape), который тут же меняет значение измеряемого напряжения. Возникает бесконечный цикл.

Решение 1:* Вставьте блок Unit Delay или фильтр First-Order Filter (например, ФНЧ измерительного прибора) в цепь обратной связи математической части Simulink.

Решение 2:* Использовать дискретный решатель.

## 6.3 Интеграция с математическим Simulink

Хотя блоки электросети (Specialized Power Systems) обмениваются физическими переменными по черным линиям связи, вам всегда понадобятся сигнальные (математические) блоки для управления и анализа.

1. Обработка замеров: Линии, идущие от измерительных трансформаторов — это математические сигналы. Вы можете пропускать их через RMS-счетчики (вычисление действующего значения за период 20 мс), Fourier-анализаторы (поиск гармоник) или блоки расчета мощности (P=UIcosϕ).

2. Управление выключателями: Блок Three-Phase Breaker требует внешнего сигнала для замыкания/размыкания контактов. Единица (1) — включить, ноль (0) — отключить. Для создания графика работы используйте блок Step из библиотеки Simulink > Sources, настроив время коммутации (Step time) на желаемый момент времени (например, t=0.5 с).

---